                                   OPIS TECHNICZNY

    1.     Podstawa opracowania

    2.     Przedmiot i zakres opracowania

    3.     Opis instalacji wentylacji mechanicznej 

       3.1. Ogólne rozwiązania projektowe
       3.2. Prowadzenie kanałów powietrznych w budynku, kratki nawiewne
       3.3. Czerpnie, wyrzutnie powietrza

       3.4. Tłumiki akustyczne

       3.5. Izolacja termiczna
       3.6. Wykonanie instalacji
       3.7. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

    4.     Instalacja chłodzenia dla klimatyzacji 
5. Warunki techniczne wykonania instalacji wentylacji
6. Wymagania i zalecenia
7. Wytyczne branżowe

SPIS RYSUNKÓW 

1.   Rzut  instalacji wentylacji  mechanicznej                                          1:50
2.   Rzut  instalacji wentylacji  mechanicznej -  specyfikacja                 1:50

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

· Umowa z Inwestorem 

· Projekt architektoniczno-technologiczny

· Inwentaryzacja do celów projektowych

· Obowiązujące Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzenia 

· Uzgodnienie międzybranżowe 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz.718, 2006 Nr 156 pozycja 118 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z późniejszymi zmianami,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, - Dziennik Ustaw Nr 109 z 2004r ,Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008r. oraz Dziennik Ustaw Nr 56 z 8 lipca 2009r.

· Dziennik Ustaw Nr 169 z dnia 29 września 2003r-Rozporządzenie Ministra Pracy i

· Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· Dziennik Ustaw Nr 109 z 7 czerwca 2010r  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w        sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów  budowlanych i terenów 

· PN-76/B-03420- Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

· Pn-78/B-03421- Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

· Pn-83/B-03430/- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania  zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania –wraz ze zmianą  Pn-83/B-03430/Az3-2000

· Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn 2 lutego 2011r w sprawie wymagań ,jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 20011r Nr 31,poz 158)

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujący:

Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji modernizowanych pomieszczeń działu farmacji ………………………………
2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 
Do obsługi projektowanych pomieszczeń zaprojektowano następujące układy instalacji wentylacji mechanicznej ;
- Układ N1 - Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna 
- Układ W1- Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna 

- Układ Wsoc- Instalacja wentylacji wywiewnej  z Pom.  socjalnego 
  3.1. Ogólne rozwiązania projektowe
    3.1. 1. Instalacja wentylacyjna  nawiewna N1
 Pomieszczenia działu farmacji  oraz pomieszczenia   
 zaplecza wyposażone są  w wentylację mechaniczną nawiewną   realizowaną     istniejąca  

 centralą wentylacyjną grzewczą   zlokalizowaną  w  wentylatorni .Centrala pracuje na powietrzu świeżym .Pobór powietrza zewnętrznego z istniejącej czerpni dla potrzeb szpitala . Powietrze uzdatnione i ogrzane w centrali ,dodatkowo przefiltrowane i ochłodzone w lecie w (chłodnicy kanałowej ) jest rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń poprzez system kanałów wentylacyjnych oraz anemostatów nawiewnych montowanych w skrzynkach rozprężnych izolowanych akustycznie.

W skład centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne:

· przepustnica odcinająca i króćce wlotowe pow. zewnętrznego ,

· filtr powietrza zewnętrznego wstępny klasy 

· nagrzewnica wodna 
· wentylator nawiewny dwustopniowy 
· filtr powietrza klasy EU-5 kanałowy 

· chłodnica freonowa kanałowa
Uwaga w pom administracyjnym montuje się istniejący klimatyzator kasetowy 
    3.1. 2.  W1- Instalacja wentylacyjna wywiewna  

Pomieszczenia działu farmacji wyposażone są  w wentylację mechaniczną  wywiewną  realizowaną   istniejącym    wentylatorem   kanałowym  , z  wyrzutem powietrza istniejącą  wyrzutnią ponad dach budynku .
 Lokalizacja wentylatora w stropie podwieszonym w pom technicznym .Projektuje się wentylator w izolowanej obudowie .

Zespół W1 zblokowany z zespołem nawiewnym N1.

Powietrze jest wywiewane z poszczególnych pomieszczeń poprzez system kanałów wentylacyjnych oraz anemostatów wywiewnych .

    3.1. 3  WSoc- Instalacja wentylacyjna wywiewna  z pom socjalnego 

Wykorzystuje się istniejący szacht grawitacyjny do wyrzutu powietrza z pom  socjalnego.

Projektuje się wyciąg indywidualnym wentylatorem kanałowym  ,kanalem i zaworem wywiewnym . 

Nawiew do pomieszczenia z zespołu N1

Wentylacja w w/w pomieszczeniu  działa w sposób ciągły.

  3.2. Prowadzenie kanałów powietrznych w budynku, kratki nawiewne,centrale 
Transport powietrza – przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej – prostokątne typ AI, oraz SPIRO.

Podejścia do skrzynek rozprężnych nawiewników oraz wywiewników wykonać przewodami elastycznymi izolowanymi akustycznie 

Prowadzenie przewodów rozprowadzających przewidziano w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym w korytarzu i poczekalni  lub w zabudowie wg proj architektonicznego .

Centrala wentylacyjna  wyposażona są w  funkcję grzania ,dodatkowo przewiduje się chłodzenie ,i podwójną  filtrację. 

Projektowany wentylator kanałowy  wyciągowe  z regulatorami obrotów 
Docelowo przewiduje się wymianę centrali nawiewnej i wentylatora wyciągowego na nowe urządzenia. 

Przewody wentylacyjne wyposażyć w otwory rewizyjne.

Rozmieszczenie otworów rewizyjnych wykonać na podstawie wytycznych zawartych w :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ,

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów, 

- PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji ,

- PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji ,

- PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji .
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o materiały i urządzenia następujących producentów:
- skraplacze  firmy,………..
- wentylatory kanałowe firmy SYSTEMAIR 

- anemostaty nawiewne, wywiewne, kratki itp. firmy GRYFIT  
- tłumiki akustyczne firmy INSTAL

-klapy ppoz firmy MERCOR
       3.3. Czerpnie, wyrzutnie powietrza

Powietrze zewnętrze do obsługi centrali wentylacyjnej  dostarczone będzie istniejącym kanałem czerpnym z istniejącej czerpni 

Wyrzut powietrza istniejącą wyrzutnią  dachową.
       3.4. Tłumiki akustyczne

Do tłumienia hałasu zastosować tłumiki akustyczne prostokątne, rurowe 
. Projektuje się tłumiki firmy INSTAL Tłumiki montować:

- na kanałach nawiewnych i wywiewnych

       3.5. Izolacja termiczna
Przewody wentylacyjne nawiewne układów  wentylacyjnych zaizolować wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej.

Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 1238 Nr 201 poz. 1238.  
Izolacja cieplna- projektuje się z wełny mineralnej gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej na kanałach nawiewnych  z chłodzonym powietrzem ,3 cm na kanałach wywiewnych 
Izolacja akustyczna projektuje się z wełny mineralnej gr. 2 cm w płaszczu z folii 

Izolacja p.poż.– kanały wymagające izolacji p.poż projektuje się izolowane  płytami o odpowiedniej odporności ogniowe  o EI60/120 posiadającymi  aktualne       urzędowe świadectwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie np. PROMAT,.

       3.7. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	Kubatura
	Ilość powietrza nawiewanego
	Ilość powietrza wywiewanego
	Ilość wymian

	-
	-
	m3
	m3/h
	m3/h
	1/h

	1
	Pom. administracyjno -szkoleniowe
50m3/h x2 osoby
Vn=100 m3/h - N1
Vw=100 m3/h - W1


	25,5
	100
	100
	4-w/h

nawiew/wywiew



	2
	Komora przyjęć 
Vn=70 m3/h - N1
Vw=70 m3/h - W1
	18
	70
	70
	4-w/h

nawiew/wywiew



	3
	Ekspedycja 
Vn=100m3/h - N1
Vw=100 m3/h - W1


	27
	100
	100
	4-w/h

nawiew/

wywiew



	4
	Magazyn wyrobów medycznych 
Vn=50m3/h - N1
Vw=50 m3/h - W1


	18
	50
	50
	3-w/h

nawiew/

wywiew 


	5
	Magazyn wyrobów medycznych 1

Vn=30m3/h - N1
Vw=30m3/h - W1


	4
	30
	30
	min30m3/h-2w/h 

	
	
	
	
	
	

	6
	Magazyn wyrobów medycznych 2

Vn=50m3/h - N1

Vw=50m3/h - W1


	10
	50
	50
	min30m3/h-2w/h 

	7
	Pom. socjalne 

50m3/h x2 osoby
Vn=100 m3/h - N1
Vw=100 m3/h - Wsoc

	10
	100
	100
	5w/h

nawiew/wywiew



	
	
	
	Razem Vn=560m3/h

	
	


3. Warunki techniczne wykonania instalacji wentylacji 
Całość robót instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe PN-73/B-03431”

„Wentylacja mechaniczna”. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Po zakończeniu robót instalacja powinna być sprawdzona pod względem eksploatacyjnym (drożność przewodów, akustyka) oraz wyregulowana przy pomocy przepustnic i kierownic, w które wyposażone są poszczególne nawiewniki Dla ciągłej i bezawaryjnej pracy instalacji wentylacji konieczny jest stały nadzór i okresowa konserwacja urządzeń.
4. Wymagania i zalecenia
 Wymagania  ppoż

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury 

 z dn. 12.kwietnia.2002r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny         

 odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 

 Polskiej Warszawa dn. 15 czerwca 2002rwraz z pożniejszymi zmianami 

Dziennik Ustaw Nr109 z 2004r oraz Dziennik Ustaw Nr201 z 2008r oraz Dziennik Ustaw Nr 56 z 8 lipca 2009r.             
· Instalacje wentylacji mechanicznej – wszystkie elementy wentylacji mechanicznej będą wykonane z materiałów niepalnych.

· Klasa szczelności B wg PN-B-76001
· Przewody wentylacyjne montowane do ścian za pomocą elementów 

budowlanych z materiałów niepalnych posiadających aktualne atesty ppoż
· Izolacja przewodów  wentylacyjnych – materiał niepalny
· Montaż klap ppoż o EIS120 z termoelementem i wyłącznikami krańcowymi  firmy Mercor  przy przejściu kanałów przez pom działu farmacji  i przy wyjściu z wentylatorni 
· Obudowa urządzeń wentylacyjnych montowanych w kanałach (wentylatory )
z płyt ppoż o EI 60

-         izolacja kanałów wentylacyjnych tranzytowymi  przechodzącymi przez pomieszczenie     

          farmacji płytami ppoż o EI60 
-         izolacja kanałów wentylacyjnych tranzytowymi  przechodzącymi przez pomieszczenie     

           rozdzielni nn płytami ppoż o EI120

W przypadku pożaru wentylacja mechaniczna musi zostać wyłączona zgodnie z instrukcja ppoz opracowana dla szpitala 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje spełniają warunki obowiązujących przepisów w zakresie BHP, tj.:

· urządzenia wentylacyjne umieszczone  w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub w stropach podwieszonych (wentylator kanałowy )
· zabezpieczenie w postaci odpowiednich osłon maszyn

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I  APROBATY TECHNICZNE –ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
Wymagania sanitarno-higieniczne

1.Instalacje zapewniają wentylację zgodnie z przepisami sanepid dla  projektowanych         pomieszczeń  

2.Zakłada się odpowiednie prędkości na kratkach  nawiewnych i wywiewnych

3.Zakłada się małe prędkości na  czerpni  i wyrzutni

4. W pomieszczeniach zapewnia się warunki komfortu cieplnego i min. V=50m3/h świeżego powietrza na osobę 
Wymagania ochrony akustycznej

1. Dopuszczalny max. poziom dźwięku w pomieszczeniach od hałasu urządzeń należy wykonać  zgodnie normą ;

Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach. 
       Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
Zaprojektowano:

· zastosowane wentylatory kanałowe w centrali  wytłumione akustycznie (izolowane) 

· zastosowano wentylatory kanałowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hałasu 

· na przewodach wentylacyjnych od strony wentylowanych pomieszczeń będą zastosowane tłumiki akustyczne płytowe, obniżające poziom hałasu do dopuszczalnego w Polskiej Normie 

· urządzenia wentylacyjne połączono z kanałami przez króćce elastyczne

· przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelniono wełną mineralną i kitem trwale plastycznym

· przewody wentylacyjne mocowane do podpór i podwieszeń przez podkładki z gumy

· lokalizacja urządzeń wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub międzystropiu 
5. Wytyczne branżowe

1. Architektura i konstrukcja
2. Elektryczne i automatyka

PAGE  
4

