Warszawa, dnia 01.08.2019 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 3175/19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/10/2019

Przedmiot postępowania:

NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 13 W WARSZAWIE ORAZ WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26

W WARSZAWIE

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- uzupełnienie odpowiedzi udzielonej w dniu 11.07.2019 r. na pytanie nr 15

(Pismo znak SPKSO/ZP/-2924/19 z dnia 11.07.2019 r.)

Uzupełniając odpowiedź udzieloną w dniu 11.07.2019 na pytanie nr 15 Zamawiający udostępnia opracowanie pn. „Opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dot. zabezpieczenia elewacji budynków Szpitala Praskiego oraz Szpitala Okulistycznego WUM w Warszawie” autorstwa bryg. mgr inż. Andrzej Żmirek.

Zgodnie z w/w opracowaniem, na elewacji Szpitala Praskiego Wykonawca powinien zamontować żaluzje o klasie odporności ogniowej EI60:

- Okna na  trzech kondygnacjach (18 szt.) i ich wymiary:

- 12 okien – 207x 127

- 5 okien   – 167x 127

- 1 okno    – 155 x127

- Okna w przyziemiu (6 szt.) i ich wymiary:

- 4 okna – 155x117

- 2 okna – 155x70

w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do w/w opracowania, z zastrzeżeniem, że żaluzje na oknach danego budynku muszą być uruchamiane z instalacji SSP tego budynku.

Dwa okna w ścianie Szpitala Okulistycznego, o których mowa w załączniku nr 2 do w/w opracowania, należy (zgodnie z dokumentacją projektową) zamurować do klasy REI120.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Administrator Szpitala

mgr Sławomir Szlifirski